**V10** Nóráp GFT – **Felújítás-Pótlás** Részletező I.ütem 1/7

**Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) 2020.**

A viziközmű rendszer értékcsökkenési leírásának 10 %-át terveztük be a rendkívüli helyzet terhére.

*Tervezett nettó költség:* **65 eFt**

*Forrás:*

A V10 viziközmű rendszer a 2018 évi adatok alapján veszteséges, a veszteség nagyobb, mint az elszámolt értékcsökkenési leírás ezért, a jelenlegi ivóvízdíjak nem nyújtanak fedezetet a fejlesztésre. A rendkívüli helyzetből adódó fejlesztések forrása a társaság korábbi éveinek eredménye. Amennyiben 2019 év részben, vagy egészében nyereséges lesz, akkor a rendelkezésre álló forrás mértékéig módosítjuk a GFT-t.

**V10** Nóráp GFT – **Felújítás-Pótlás** Részletező II.ütem 2/7

*Fejlesztés száma*  **V10-3/2.**

*Tárgy* **Nóráp ivóvízhálózat bekötővezeték felújítás (2021-2024.)**

A fejlesztés a 2019-2033. időszak gördülő fejlesztési tervében 2020. évre volt tervezve, forráshiány miatt a fejlesztés 2020-2034. időszak gördülő fejlesztési tervében középtávra tervezzük be.

*Fejlesztés indoka*

A horganyzott acél anyagú házibekötő vezetékek korrodálódtak, gyakran folyatnak, hosszú ideig rejtetten

*Műszaki leírás*

Az NA ¾” horganyzott acél házibekötő vezetékek komplett cseréje a gerincvezeték lecsatlakozó megfúró bilincsével kezdődően, D 25 KPE PN 10 báros csővel, a vízmérő előtti hollandis korrózióálló golyós elzáróval bezárólag. Átlagos hossz 10 fm

*Elmaradásával járó kockázatok*

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

*Engedély* Fejlesztési terv

*Költségbecslés* Ivóvízhálózat bekötővezeték felújítás

várható költsége D 25 KPE 4 db x 145 eFt **580 e Ft**

*Forrás* : Értékcsökkenés

*Tervrajz*

**V10** Nóráp GFT – **Felújítás-Pótlás** Részletező II.ütem 3/7

*Fejlesztés száma* **V10-3/3.**

*Tárgy* **Nóráp ivóvízhálózat szerelvény pótlás (2021-2024.)**

*Fejlesztés indoka*

Föld feletti tűzcsap alsóház kimosódott, öntött köpeny repedt, cserével kell pótolni

*Műszaki leírás*

NA 80 föld feletti, hossz 1,25 m, öntvény tűzcsaphoz és szelepház, NA 80 tolózár elhelyezése tűzcsap alá a QN idomra beépítési készlettel.

Pótlás beépítve kompletten

*Elmaradásával járó kockázatok*

Javítási költségek növekedése, üzemeltetési veszteség keletkezése

*Engedély* Fejlesztési terv

*Költségbecslés* Nóráp ivóvízhálózat szerelvény pótlás várható költsége

NA 80 FF tűzcsap, tolózárral

3 db x 170 eFt **510 e Ft**

*Forrás:*  Értékcsökkenés

*Tervrajz* Átnézetes helyszínrajz

**V10** Nóráp GFT – **Felújítás-Pótlás** Részletező II.ütem 4/7

*Fejlesztés száma* **V10-4/1.**

*Tárgy* **Nóráp vízműtelep védkerítés felújítás (2021-2024.)**

*Fejlesztés indoka*

Drótkerítés védkerítés több helyen szakadt, rongálódott, és több betonláb törött

*Műszaki leírás*

Drótfonatos védkerítés felújítás: betonláb csere 4 db, vezérdrót csere 3 sorban, PVC bevonatos 1,25 m magas drótháló, szögesdrót 2 sorba 50 fm hosszban.

*Elmaradásával járó kockázatok*

Javítási költségek növekedése, védkerítés további állagromlás

*Engedély* Fejlesztési terv

*Költségbecslés* Nóráp vízműtelep védkerítés felújítás

várható költsége **100 e Ft**

*Forrás:*  Értékcsökkenés

*Tervrajz*

**V10** Nóráp GFT – **Felújítás-Pótlás** Részletező II.ütem 5/7

*Fejlesztés száma* **V10-4/2.**

*Tárgy*  **Nóráp vízműtelep kezelőépület felújítás (2021-2024.)**

*Fejlesztés indoka*

Szilárd, tégla szerkezetű épület külső vakolat elavult, lepereg, bejárati ajtó korhadt repedt nem zár megfelelően

*Műszaki leírás*

Kezelőépület külső vakolat felújítás, a régi vakolat eltávolítása, új hőszigetelő vakolat felhordása, bejárati ajtó cseréje

*Elmaradásával járó kockázatok*

Javítási költségek növekedése, kezelőépület további állagromlás

*Engedély* Fejlesztési terv

*Költségbecslés* Nórápvízműtelep kezelőépület felújítás

várható költsége:

Kezelőépület külső vakolat felújítás, a régi vakolat eltávolítása, új hőszigetelő vakolat felhordása: 1000 e Ft

Bejárati ajtó cseréje: 390 e Ft

**Épület felújítás összesen: 1320 e Ft**

*Forrás:*  Értékcsökkenés

*Tervrajz*

**V10** Nóráp GFT – **Felújítás-Pótlás** Részletező III.ütem 6/7

*Fejlesztés száma* **V10-8/1.**

*Tárgy*  **Nóráp ivóvízhálózat irányítástechnika felújítás (2025-2034.)**

*Fejlesztés indoka*

Meglévő irányítástechnika 2000.év óta megszakítás nélkül üzemel, elhasználódott, korszerűbb, megbízhatóbb elemekből kiépített irányítástechnika az üzembiztonságot emeli

*Műszaki leírás*

A vízműtelepen és a glóbusznál a helyi vezérlés primér műszerezés, az adatgyűjtő és megjelenítő rendszer felújítása.

Az adatátvitel a vízműtelep és a pápai diszpécserközpont között, távfelügyelet eszközeinek felújítása

*Elmaradásával járó kockázatok*

Az irányítástechnika felújítása nélkül a vízellátás folyamatossága bizonytalanná válik. az ivóvízellátás folyamatos biztosítása elengedhetetlen.

*Engedély* Fejlesztési terv

*Költségbecslés* Nóráp ivóvízhálózat irányítástechnika felújítás

várható költsége: **3.700 e Ft**

*Forrás:*  Értékcsökkenés

*Tervrajz* folyamatábra

**V10** Nóráp GFT – **Felújítás-Pótlás** Részletező III.ütem 7/7

*Fejlesztés száma*  **V10-8/2.**

*Tárgy* **Tűzivíz szivattyú (2025-2034.)**

*Indoklás:*

Elhasználódott, elkopott

*Műszaki leírás:*

Függőleges tengelyű örvényszivattyú

Q= 26 m3/h H = 45 m

P1 = 700 kW P2 = 5,5 kW

3 x 400 V, 50 Hz

NA 80 m karimás csatlakozás

*Elmaradásával járó kockázatok*

Javítási költségek növekedése, hatásfok romlása, üzemeltetési veszteség növekedése

*Költség:*  Tűzivízszivattyú 1.400 e Ft

Frekvenciaváltó 600 e Ft

**Összesen: 2.000 e Ft**

*Forrás:* Értékcsökkenés

*Tervrajz*